## 小規模
直結式給水の計画使用水量計算（給水装置設計施工指針参照） | [19 empty] | 1 | 1
[20 empty] | 2 | 1.4
小規模等 | [19 empty] | 3 | 1.7
任意に同時使用する給水用具を設定する場合 | [10 empty] | 【種類別吐出量】 （P329 表9.6.2より） | [8 empty] | 4 | 2
用 途 |  |  |  | 給水用具数 |  | 使用水量 |  | 小計 |  |  | 用途 |  |  |  | 使用水量 |  |  | 設定水量 | 【作成方法】 | 5 | 2.2
[6 empty] | （L/min） |  | （L/min） | [6 empty] | （L/min） |  |  | （L/min） |  | 6 | 2.4
台所流し |  |  |  | 1 |  | 12 |  | 12 |  |  | 台所流し |  |  |  | 12 | ～ | 40 | 12 | ①「用途」を選択（ピンクのセル） | 7 | 2.6
大便器（洗浄タンク） |  |  |  | 1 |  | 12 |  | 12 |  |  | 洗濯流し |  |  |  | 12 | ～ | 40 | 12 | ②個数を入力（青のセル） | 8 | 2.8
シャワー |  |  |  | 1 | [6 empty] | 洗面器 |  |  |  | 8 | ～ | 15 | 8 | ※使用水量の変更は、「設定水量」で変更可能。（オレンジのセル） | 9 | 2.9
散水 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 浴槽（和式） |  |  |  | 20 | ～ | 40 | 20 |  | 10 | 3
[11 empty] | 浴槽（洋式） |  |  |  | 30 | ～ | 60 | 30 |  | 11 | 3.1
[11 empty] | シャワー |  |  |  | 8 | ～ | 15 | 8 |  | 12 | 3.2
[11 empty] | 小便器（洗浄タンク） |  |  |  | 12 | ～ | 20 | 12 |  | 13 | 3.3
[11 empty] | 小便器（洗浄弁） |  |  |  | 15 | ～ | 30 | 15 |  | 14 | 3.4
[11 empty] | 大便器（洗浄タンク） |  |  |  | 12 | ～ | 20 | 12 |  | 15 | 3.5
[11 empty] | 大便器（洗浄弁） |  |  |  | 70 | ～ | 130 | 70 |  | 16 | 3.6
[11 empty] | 手洗器 |  |  |  | 5 | ～ | 10 | 5 |  | 17 | 3.7
[11 empty] | 食器洗浄機 |  |  |  | 12 | ～ | 40 | 12 |  | 18 | 3.8
[11 empty] | 散水 |  |  |  | 15 | ～ | 40 | 15 |  | 19 | 3.9
[11 empty] | 洗車 |  |  |  | 35 | ～ | 65 | 35 |  | 20 | 4
合計 |  |  |  | 4 |  | - |  | 24 | [11 empty] | 21 | 4.1
[20 empty] | 22 | 4.2
同時使用水量 | [19 empty] | 29 | 4.9
| 24 |  | （L/min） |  | × | 60 |  | ÷ | 1000 |  | ＝ | 1.44 |  | （m3/h） | [5 empty] | 30 | 5
[20 empty] | 31 | 5.1
【水道メータ型式別使用流量及び使用量】 （P172 表4.3.1より） | [19 empty] | 32 | 5.2
型式及 |  | 適正使用 |  |  | 一時的使用の許容流量（m3/h） | [14 empty] | 33 | 5.3
び口径 |  | 流量範囲 |  |  | 一時間/日以内 |  |  | 瞬時的使用の | [11 empty] | 34 | 5.4
（mm） |  | （m3/h） |  |  | 使用の場合 |  |  | 場合 | [11 empty] | 35 | 5.5
13 |  | 0.1 | ～ | 0.8 | 1 |  |  | 1.5 | [11 empty] | 36 | 5.6
20 |  | 0.2 | ～ | 1.6 | 2 |  |  | 3 | [11 empty] | 37 | 5.7
25 |  | 0.23 | ～ | 1.8 | 2.3 |  |  | 3.4 | [11 empty] | 38 | 5.8
40 |  | 0.4 | ～ | 6.5 | 8 |  |  | 12 | [11 empty] | 39 | 5.9
[20 empty] | 40 | 6
| 一時的使用の許容流量（m3/h） | [18 empty] | 41 | 6.1
[20 empty] | 42 | 6.2
| 瞬時的使用の場合 |  |  |  | 0 | m3/h | ＜ | 1.44 |  | m3/h | ＜ | 1.5 | m3/h | の範囲内であるので | [5 empty] | 43 | 6.3
[20 empty] | 44 | 6.4
[6 empty] | メーター口径を |  |  | 13 |  | mm | とする。 | [7 empty] | 45 | 6.5
[20 empty] | 46 | 6.6
[20 empty] | 47 | 6.7
[20 empty] | 48 | 6.8
[20 empty] | 49 | 6.9
[20 empty] | 50 | 7
【作成方法】 ①「用途」を選択 ②使用水量、小計に使用する水量を任意で入力
使用頻度の高いものを選定する場合、需用者の意見を参考に建物の用途及び水の使用用途、使用人員、給水栓数を考慮したうえで、決定すること