## 記録表
給水装置工事現地検査記録表
検 査 種 別 |  |  | 検 査 の 内 容 | 確認
屋 外 の 検 査 |  | 1図面と現場の整合 | 敷地形状、家屋、水道メーター位置が竣工図と整合する
|  | 2量水器、止水栓 | 水道メーターが逆付、片寄り傾きがなく、水平に取り付け
られている
検針、取替えに支障がない
止水栓等に傾きがなく操作に支障がない
|  | 3 メーターボックス | 適正に施工されている（壁埋込の場合誓約書）
|  | 4 埋 設 深 さ | 所定の深さが確保されている
|  | 5 管 延 長 | 竣工図面と整合する
|  | 6 仕 切 弁 | 設置基準に適合している
|  | 7 道 路 占 用 | 路面復旧が適切に施工されている
配 管 |  | 1配 管 | 延長、給水器具等の位置が竣工図面と整合する
配管の口径、経路、構造等が適切である
配水管の水圧に影響を及ぼすポンプへ直結されてない
クロスコネクションがない
|  | 2 接 合 | 適切に接合がされている
|  | 3 管 種 | 認証品である
給水 |  | 1 給 水 用 具 | 認証品である
用具 |  | 2 接 続 | 適切に接続がされている
受高 水置 槽水 槽 |  | タンクの検査基準による | 逆流防止のための吐水口空間の確保がなされている（吐
水口空間の寸法写真を撮影）
容量、設置状況、オーバーフロー管、通気管（防虫網）、水
抜き管等の状態の確認
水道メーターから受水槽の入水口までの間に水質に影響
（塩素除去装置等）を及ぼす器具等が設置されてない
機 能 検 査 |  |  | 通水した後に各給水用具からそれぞれ放水し、水道メータ
ーおよび給水用具の吐水量、動作状態等が適切であること
耐 圧 試 験 |  |  | ０．75Mpa・5分間の耐圧試験で漏水および抜けがないこと
水 質 の 確 認 |  |  | 残留塩素等の確認
以上、現地検査したところ、適正でしたので報告いたします。
令和 年 月 日
| 給水装置工事主任技術者 氏名 |  |  | 印

## 記入例
給水装置工事現地検査記録表
検 査 種 別 |  |  | 検 査 の 内 容 |  |  | 確認
屋 外 の 検 査 |  | 1図面と現場の整合 | 敷地形状、家屋、水道メーター位置が竣工図と整合する |  |  | ○
|  | 2量水器、止水栓 | 水道メーターが逆付、片寄り傾きがなく、水平に取り付け |  |  | ○
られている
|  |  | 検針、取替えに支障がない |  |  | ○
|  |  | 止水栓等に傾きがなく操作に支障がない |  |  | ○
|  | 3 メーターボックス | 適正に施工されている（壁埋込の場合誓約書） |  |  | -
|  | 4 埋 設 深 さ | 所定の深さが確保されている |  |  | ○
|  | 5 管 延 長 | 竣工図面と整合する |  |  | ○
|  | 6 仕 切 弁 | 設置基準に適合している |  |  | -
|  | 7 道 路 占 用 | 路面復旧が適切に施工されている |  |  | ○
配 管 |  | 1配 管 | 延長、給水器具等の位置が竣工図面と整合する |  |  | ○
|  |  | 配管の口径、経路、構造等が適切である |  |  | ○
|  |  | 配水管の水圧に影響を及ぼすポンプへ直結されてない |  |  | ○
クロスコネクションがない
|  | 2 接 合 | 適切に接合がされている |  |  | ○
|  | 3 管 種 | 認証品である |  |  | ○
給水 |  | 1 給 水 用 具 | 認証品である |  |  | ○
用具 |  | 2 接 続 | 適切に接続がされている |  |  | ○
受高 水置 槽水 槽 |  | タンクの検査基準による | 逆流防止のための吐水口空間の確保がなされている（吐 |  |  | -
水口空間の寸法写真を撮影）
|  |  | 容量、設置状況、オーバーフロー管、通気管（防虫網）、水 |  |  | -
抜き管等の状態の確認
|  |  | 水道メーターから受水槽の入水口までの間に水質に影響 |  |  | -
（塩素除去装置等）を及ぼす器具等が設置されてない
機 能 検 査 |  |  | 通水した後に各給水用具からそれぞれ放水し、水道メータ |  |  | ○
ーおよび給水用具の吐水量、動作状態等が適切であること
耐 圧 試 験 |  |  | ０．75Mpa・5分間の耐圧試験で漏水および抜けがないこと |  |  | ○
水 質 の 確 認 |  |  | 残留塩素等の確認 |  |  | ○
以上、現地検査したところ、適正でしたので報告いたします。
令和○○年○○月○○日
| 給水装置工事主任技術者 氏名 |  |  | 水道 太郎 | ㊞