## Sheet1
集合住宅における直結式給水の計画使用水量算定（給水装置設計施工指針参照）
同時に使用する給水用具の選定は使用頻度の高いものを設定 | [10 empty] | 【種類別吐出量】 （P329 表9.6.2より）
用 途 |  |  |  | 給水用具数 |  | 使用水量 |  | 小計 |  |  | 用途 |  |  |  | 使用水量 |  |  | 設定水量
[6 empty] | （L/min） |  | （L/min） | [6 empty] | （L/min） |  |  | （L/min） | 【作成方法】
[11 empty] | 台所流し |  |  |  | 12 | ～ | 40 | 12
[11 empty] | 洗濯流し |  |  |  | 12 | ～ | 40 | 12 | ①「用途」を選択（ピンクのセル）
[11 empty] | 洗面器 |  |  |  | 8 | ～ | 15 | 8 | ②個数を入力（青のセル）
[11 empty] | 浴槽（和式） |  |  |  | 20 | ～ | 40 | 20 | ③全計画個数を入力（黄緑のセル）
[11 empty] | 浴槽（洋式） |  |  |  | 30 | ～ | 60 | 30 | ※使用水量の変更は、「設定水量」で変更可能。（オレンジのセル）
[11 empty] | シャワー |  |  |  | 8 | ～ | 15 | 8
[11 empty] | 小便器（洗浄タンク） |  |  |  | 12 | ～ | 20 | 12
[11 empty] | 小便器（洗浄弁） |  |  |  | 15 | ～ | 30 | 15
[11 empty] | 大便器（洗浄タンク） |  |  |  | 12 | ～ | 20 | 12
[11 empty] | 大便器（洗浄弁） |  |  |  | 70 | ～ | 130 | 70
[11 empty] | 手洗器 |  |  |  | 5 | ～ | 10 | 5
[11 empty] | 消火栓（小型） |  |  |  | 130 | ～ | 260 | 130
[11 empty] | 散水 |  |  |  | 15 | ～ | 40 | 15
[11 empty] | 洗車 |  |  |  | 35 | ～ | 65 | 35
合 計 | [5 empty] | -
【給水戸数と同時使用率】 （P330 表9.6.5より）
戸 数 |  |  | 1～3 |  | 4～10 |  | 11～20 |  | 21～30 |  | 31～40 |  | 41～60 |  | 61～80
同時使用戸数率（％） |  |  | 100 |  | 90 |  | 80 |  | 70 |  | 65 |  | 60 |  | 55
同時使用水量 |  |  |  | ＝ | 一戸の使用水量 |  |  |  |  | × | 全計画戸数 |  |  |  | × | 同時使用戸数率
|  |  |  | ＝ | [5 empty] | × |  |  |  |  | × | 0
|  |  | （L/min） |  | × | 60 |  | ÷ | 1000 |  | ＝ |  |  | （m3/h）
【水道メータ型式別使用流量及び使用量】 （P172 表4.3.1より）
型式及 |  | 適正使用 |  |  | 一時的使用の許容流量（m3/h）
び口径 |  | 流量範囲 |  |  | 一時間/日以内 |  |  | 瞬時的使用の
（mm） |  | （m3/h） |  |  | 使用の場合 |  |  | 場合
13 |  | 0.1 | ～ | 1 | 1 |  |  | 1.5
20 |  | 0.2 | ～ | 1.6 | 2 |  |  | 3
25 |  | 0.23 | ～ | 2.5 | 2.3 |  |  | 3.4
40 |  | 0.4 | ～ | 6.5 | 8 |  |  | 12
50 |  | 1.25 | ～ | 17 | 25 |  |  | 37
一時的使用の許容流量（m3/h）
| 瞬時的使用の場合 |  |  |  |  | m3/h | ＜ |  |  | m3/h | ＜ |  | m3/h | の範囲内であるので
[6 empty] | メーター口径を |  |  |  |  | mm | とする。