## 参考図(弁・栓仕様)
CADデータが必要な場合は、提供いたしますので担当者へご連絡ください。

## 様式(EF継手チェックシート)
■ＥＦ継手チェックシート
ＥＦ継手チェックシート
工事件名
管種・呼び径 | [8 empty] | 施工箇所
継手箇所（№）
管 体 Ｎ ｏ ．
略 図
接合 | 挿入標線の記入
切削面の記入
融着面の切削
アセトン清掃
挿入・クランプ固定
通電 | コネクター接続
バーコード読みとり
検査 | 融着機の正常終了 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| インジケーターの隆起 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
| 通電終了時刻 | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ：
| クランプの取り外し時刻 | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ：
判 定 |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
備 考
施 工 日 |  | 請負 者名 | [6 empty] | 現場代理人
平成 年 月 日 | [8 empty] | 配水管工
冷却終了時刻
コネクター
インジケーター
（隆起確認のチェックマークを記入）
※冷却終了時刻の記入は、必ず継手施工者が行うこと。

## 記入例(EF継手チェックシート)
■ＥＦ継手チェックシート
ＥＦ継手チェックシート
工事件名 |  | ○〇地内小配水管布設工事
管種・呼び径 |  | 直管、45°ベンド、Ｓベンド／φ100ｍｍ | [7 empty] | 施工箇所 |  |  |  | A LINE
№6+20.3～№8+10.0
継手箇所（№） |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
管 体 Ｎ ｏ ． |  | ① |  | ② |  | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  | ⑨
略 図
接合 | 挿入標線の記入 |  | ○
| 切削面の記入 |  | ○
| ●融着面の切削 |  | ○
| ●アセトン清掃 |  | ○
| ●挿入・クランプ固定 |  | ○
通電 | コネクター接続 |  | ○
| バーコード読みとり |  | ○
検査 | 融着機の正常終了 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| ●インジケーターの隆起 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
| 通電終了時刻 |  | 13:45 | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ：
| ●クランプの取り外し時刻 |  | 13:55 | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ：
判 定 |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
備 考
・№1、№4は管路内融着 ・№2～№3、№5～№8は陸継ぎ ・管接合時の天候が小雨であった為、接合はテント内で施工。 ・№１、№4管路内湧水の為、釜場掘削しポンプにて排水作業を行った。 ・№3施工時にインジケーター隆起エラーが起こったため、管③、を切断し新しいＥＦソケットを用いて接合作業を行った。
施 工 日 |  |  | 請負 者名 |  | （有）うるま設備 |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | うるま太郎
2008-04-01 | [9 empty] | 配水管工 |  |  |  | うるま次郎
■ＥＦサドルチェックシート
ＥＦサドルチェックシート
工事件名 |  | 平成２０年度配水管布設工事（第０工区）に伴う給水切替工事
管種・呼び径 |  | EFプラグ付きサドル／φ20ｍｍ、φ25mm | [7 empty] | 施工箇所 |  |  |  | A LINE
B.P～№8
取付箇所（№） |  |  | ①-1 |  | ①-2
略 図
接合 | 挿入（取付）標線の記入 |  | ○ |  | ○
| 切削面の記入 |  | ○ |  | ○
| 融着面の切削 |  | ○ |  | ○
| アセトン清掃 |  | ○ |  | ○
| 挿入・クランプ固定 |  | ○ |  | ○
通電 | コネクター接続 |  | ○ |  | ○
| バーコード読みとり |  | ○ |  | ○
検査 | 融着機の正常終了 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| インジケーターの隆起 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
| 通電終了時刻 |  | 13:45 | ： | 14:00 | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ：
| クランプの取り外し時刻 |  | 13:50 | ： | 14:05 | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ：
判 定 |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
備 考
施 工 日 |  |  | 請負 者名 |  | （有）うるま設備 |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | うるま太郎
2008-04-01 | [9 empty] | 配水管工 |  |  |  | うるま次郎
|  |  | 直管 |  | ＥＦ受口付直管 |  | ＥＦソケット |  | ＥＦ片受 90°ベンド |  | ＥＦ片受 45° |  | ＥＦ22 1/2°ベンド |  | 11 1/4°ベンド |  | ＥＦ片受Ｓベンド
|  |  | ＥＦチーズ |  | チーズ |  | ＥＦ片受レデューサ |  | レデューサ |  | ＥＦキャップ |  | ＥＦフランジ |  | フランジアダプタ |  | メカニカルフランジ短管
|  |  | フランジ付きＴ字管 |  | フランジ付きチーズ |  | フランジ付メカニカルチーズ |  | K型ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 |  | メカニカルソケット（PEP×DIP)
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
1
2
3
4
5
6
7
8
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
1
2
3
4
5
6
7
8
●
施工方向
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
1
2
3
4
5
6
7
8
●
（隆起確認のチェックマークを記入）
※作業項目の●については監督員の指示に基づき写真管理を行うこと。
※冷却終了時刻の記入は、必ず継手施工者が行うこと。
※冷却終了時刻の記入は、必ず継手施工者が行うこと。
コネクター
インジケーター
（隆起確認のチェックマークを記入）
EFソケット（給水管）
【○-2】
EFサドル
【○-1】
P
C
P
C
冷却終了時刻
冷却終了時刻
冷却終了時刻
冷却終了時刻

## 様式(大平面座形)
大平面座形フランジ継手チェックシート |  |  |  |  | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①ボルト |  |  | 数
トルク (N・m)
②ガスケットの位置
判 定
判定基準 |  | ①ボルトの締め付けトルク |  | ：表の標準締め付けトルクによる。
|  | ②ガスケットの位置 |  | ：フランジ面の平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットのずれがないこと。
ガスケットの仮止めに接着剤を使用したら「有」、使用しなければ「無」を記入する。
接合要領書に従って、清掃したら「OK」を記入する。
使用した六角ボルトの本数を記入する。
六角ボルトの締め付けトルクを記入する。
フランジ面の平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットの位置がずれていなければ「OK」を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
ＲＦ形
矢視
ＲＦ形
①
②
配管工
呼び径

## 様式(溝形メタルタッチ)
溝形フランジ継手チェックシート（メタルタッチの場合） | [5 empty] | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
呼び圧力
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ （１㎜厚）に よるチェック |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
②ボルト |  |  |  | 数
トルク (N・m)
判 定
判定基準 |  |  | ①すきまゲージによるチェック |  | ：フランジ面間に１㎜厚のすきまゲージが入らないこと。
|  |  | ②ボルトの締め付けトルク |  | ：60N・m以上
接合要領書に従って、清掃したら「OK」を記入する。
使用した六角ボルトの本数を記入する。
六角ボルトの締め付けトルクを記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
フランジ面間のすきまに１㎜厚のすきまゲージが入らなければ「OK」を記入する。
ガスケットの仮止めに接着剤を使用したら「有」、使用しなければ「無」を記入する。
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
①
③
⑦
⑤
すきまゲージ
①
②
配管工

## 様式(溝形メタルタッチでない)
溝形フランジ継手チェックシート（メタルタッチでない場合） | [5 empty] | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
呼び圧力
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ （上限用と下限用） によるチェック |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
②ボルト |  |  |  | 数
ゆるみ チェック
判 定
判定基準 |  |  | ①すきまゲージによるチェック |  | ：表にある上限用のすきまゲージが挿入できず、下限用のすきまゲージが挿入できること。
|  |  | ②ボルトのゆるみチェック |  | ：容易にゆるまないこと。
ガスケットの仮止めに接着剤を使用したら「有」、使用しなければ「無」を記入する。
接合要領書に従って、清掃したら「OK」を記入する。
使用した六角ボルトの本数を記入する。
六角ボルトが容易にゆるまなければ「OK」を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
フランジ面間のすきまに、上限用のすきまゲージが挿入できず、下限用のすきまゲージが挿入
できれば「OK」を記入する。
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
①
③
⑦
⑤
すきまゲージ
①
②
Ｘ
配管工
呼び径